Procedura przeprowadzania odbiorów

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania  Aquanet SA

Poznań kwiecień  2014

|  | PROCEDURA OGÓLNA |  |  |  | AQ-DT- 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Procedura przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w obszarze działania AQUANET S.A. |  |  |  | Obowiązuje od: |
| Opracował: Dariusz Kaczmarek Maciej Urbaniak |  | Sprawdził: Anna Graczyk, Katarzyna Szram, Katarzyna Staniszewska, Maciej Urbaniak |  | Zatwierdził: Zarząd Spółki |  |
| Podpis: |  | Podpis: |  | Podpis : |  |
| Nr egzemplarza: 1 |  |  | Adresat: Wersja elektroniczna dostępna pracownikom pionu DT, DE i ND |  |  |

Tabela zmian

| Wydanie nr | Data wydania | Opis zmiany | Wprowadził zmiany (imię i nazwisko) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Zgoda na włączenie do sieci - Odbiory dla awaryjnych wymian rurociągów - Odbiory sieci wraz z przyłączami - Wykup włączeń do sieci - Zmiana schematu organizacyjnego Aquanet S.A. |  |

Spis treści:

- Cel .

- Zakres procedury.

- Definicje.

- Podmioty biorące udział w odbiorach.

- Realizacja procedury odbiorów.

  - Odbiory częściowe sieci.

  - Pisemna zgoda na włączenie do  sieci

  - Odbiory końcowe sieci.

  - Odbiory techniczne sieci.

  - Odbiory sieci i przyłączy w przypadku wspólnej realizacji sieci wraz z przyłączami

- Kontrola wykonawstwa

- Przeglądy gwarancyjne

- Wykaz załączników.

1. Cel procedury

Procedura ma na celu przedstawienie jednolitych  zasad przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie działalności Aquanet.

2. Zakres procedury

Postanowienia zawarte w procedurze stosuje się przy odbiorach częściowych, technicznych i końcowych w procesie inwestycyjnym budowy, rozbudowy oraz awaryjnych wymianach sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, przeznaczonych odpowiednio do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

3. Definicje

Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi będzie dostarczana woda, lub którymi będą odprowadzane są ścieki, docelowo przeznaczone do przejęcia na majątek Aquanet, a także wejdą w skład sieci zarządzanych przez Aquanet na mocy odrębnych umów.

Uzbrojenie sieci wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej.

Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych, studnie publiczne, urządzenia służące do uzdatniania i magazynowania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu 
i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków – działalność polegająca na odprowadzaniu 
i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Ciśnienie próbne – w przewodach sieci wodociągowych ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 x ciśnienia roboczego armatury nie mniej niż 0,9 MPa.

Ciśnienie robocze – w przewodach rozdzielczych i osiedlowych sieci wodociągowych, ciśnienie robocze nie powinno przekraczać 0,6 MPa.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę 
wraz z załączonym projektem budowlanym, z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, dziennik budowy, protokóły odbioru robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów a w przypadku obiektów wykonywanych metodą montażu - także dziennik montażu.

Inwestycje zewnętrzne – sieci realizowane staraniem i na koszt osób fizycznych i prawnych bez udziału finansowego Aquanet.

Inwestycje własne (w tym inwestycje z dofinansowaniem UE) – sieci realizowane staraniem i na koszt Aquanet, przez służby lub poprzez inwestora zastępczego.

Inwestor  – osoba fizyczna lub prawna finansująca inwestycje zewnętrzne.

Wykonawca – osoba fizyczna, prawna lub przedsiębiorstwo wykonujące inwestycje na zlecenia Inwestora i Aquanet.

Klient – osoba fizyczna lub prawna – posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, zamierzająca podłączyć się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, a w przypadku występowania o opinię i/lub Umowę o zasadach realizacji i korzystania z sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, każdy podmiot zainteresowany nabyciem działki i uzyskaniem warunków zabudowy.

Wnioskodawca – Klient lub inna osoba działająca w jego imieniu, wnioskująca o wykonanie usługi przez Aquanet

Przyłącze wodociągowe – przewód doprowadzający wodę do obiektu na odcinku, od sieci wodociągowej do zaworu (zasuwy) bezpośrednio za wodomierzem.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej – przewód odprowadzający ścieki bytowe i przemysłowe, od pierwszej studni rewizyjnej na posesji (licząc od sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy) do sieci kanalizacji sanitarnej (w sytuacjach nietypowych wg indywidualnego uzgodnienia).

Przyłącze kanalizacji deszczowej – przewód odprowadzający ścieki deszczowe,

od pierwszej studzienki rewizyjnej na posesji (licząc od sieci kanalizacji deszczowej w ulicy) do kanału ulicznego lub  odcinek łączący wpust drogowy z kanałem deszczowym.

Przyłącze kanalizacji ogólnospławnej – przewód odprowadzający ścieki bytowe, przemysłowe i deszczowe, od pierwszej studzienki rewizyjnej na posesji (licząc od sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy) do kanału ulicznego.

Podłączenie przyłącza z istniejącą siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej – kształtka(i) umożliwiające połączenie istniejącej sieci                     z przyłączem.

Dla przyłącza wodociągowego - w zależności od  materiału sieci i średnicy przyłącza wodociągowego - może to być:

•	opaska do nawiercania (element montowany na sieci) z zasuwą do przyłącza z drążkiem, obudową i skrzynką uliczną;

•	odejście siodłowe, trójnik siodłowy (element montowany na sieci) zgrzewane elektroporowo z zasuwą do przyłącza z drążkiem, obudową i skrzynką uliczną;

•	trójnik wraz z niezbędnymi kształtkami (elementy montowane na sieci)             z zasuwą do przyłącza z drążkiem, obudową i skrzynką uliczną.

Dla przyłącza kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej  może to być:

•	studnia na sieci wraz z niezbędnymi kształtkami,

•	trójnik wraz z niezbędnymi kształtkami  (elementy montowane na sieci);

•	system szczelnych  kształtek do przyłączy (montowane na sieci) np. odgałęzienia nasadowe, przyłącze siodłowe, system szczelnych przyłączy.

Tytuł prawny do lokalu - dokument świadczący o posiadaniu prawa

do  nieruchomości lub jej części tj.

•	akt notarialny,

•	wypis z księgi wieczystej,

•	umowa najmu, dzierżawy, użyczenia,

•	postanowienie Sądu o nabyciu spadku (osoba nieżyjąca, której majątek jest przedmiotem spadku musi już figurować w ewidencji Spółki),

•	wszelkie pisemne oświadczenia woli właściciela (po udokumentowaniu prawa do nieruchomości) odnośnie zawarcia umowy z innym użytkownikiem nieposiadającym tytułu prawnego, tj. pełnomocnictwo, zgoda właścicieli.

ZUDP – Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

4. Podmioty biorące udział w odbiorach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Dział Administracyjny (RA)

•	rejestruje wszystkie dokumenty w wersji papierowej,

•	wysyła korespondencję.

Biuro Zarządzania Programem Inwestycyjnym

Dla inwestycji własnych (IB)

- zleca wykonanie robót i zawiera umowy z wykonawcą robót,

- nadzoruje roboty,

- bierze udział  i dokonuje odbiorów technicznych i końcowych sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej, oraz przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych, których inwestorem jest Spółka,

- bierze udział i dokonuje  odbiorów częściowych – robót ulegających zakryciu,

- bierze udział i dokonuje odbiorów prób szczelności,

- rozlicza pod względem rzeczowym i finansowym.

Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan (ME)

•	odpowiada na zgłoszenie zamiaru realizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej,

•	dokonuje odbiorów technicznych i końcowych sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej,

•	dokonuje odbiorów częściowych – robót ulegających zakryciu,

•	dokonuje odbiorów  prób szczelności,

•	przeprowadza inspekcję kanałów kamerą TV,

•	wydaje zgody na włączenie nowo-wybudowanego odcinka sieci,

- odbiera przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej w przypadku wspólnej realizacji sieci z przyłączami,

- wystawia zlecenia w SZD do wystawienia faktur za wykonanie usługi.

Dział Obsługi Klienta (HK)

•	wnosi uwagi lub nie do zgłoszenia zamiaru realizacji przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej,

•	odbiera przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej

•	rejestruje Klienta w systemie bilingowym Spółki,

•	sporządza „Umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków”,

•	sporządza „Umowy odpłatnego przekazania podłączenia do sieci”,

•	przyjmuje wnioski oraz umowy od Działów ME, IB zebrane podczas czynności odbiorowych opisanych w procedurze

•	wystawia faktury za wykonane usługi.

Centralny System Zarządzania (CSZ)

- opiniuje wydanie  zgody na włączenie nowo-wybudowanego odcinka sieci do istniejącej sieci (Technolog ds. Jakości Wody).

Serwis Sieci Wod-Kan (CSZ)

- wydaje potwierdzenia zdania urządzenia pomiarowego i rozliczenia wody (i odprowadzonych ścieków), zużytej do płukania oraz próby szczelności sieci.

Działu Zarządzania Informacją o Majątku (MI)

- Archiwizuje dokumenty odbiorowe.

5. Realizacja procedury przeprowadzania odbiorów częściowych robót zanikających

przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych .

5.1 Odbiory częściowe - robót  zanikających.

Inwestor (lub wykonawca robót) zleca pisemnie – zał. 6 (z podaniem numeru pisma  Aquanet akceptującego zamiar realizacji sieci) do Działu ME usługę przeprowadzenie odbioru częściowego – robót zanikających.

Przed przystąpieniem  do  odbiorów, pracownik działu ME winien  zapoznać  się  z  dokumentacją  projektową  uzgodnioną  w  AQUANET .

Protokół odbioru częściowego - robót zanikających można spisać, jeżeli zostały dostarczone powykonawcze  szkice  geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem i trasą uzgodnioną w ZUDP wykonanego uzbrojenia. Szkice muszą zawierać dane sytuacyjno-wysokościowe uzyskane z pomiarów geodezyjnych. Szkice te należy załączyć do protokołu odbioru częściowego.

W protokole odbioru częściowego - robót zanikających, należy podać przedmiot 
i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 
i niezawodność sieci tj.:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, uzgodnioną w AQUANET

- rodzaj zastosowanych materiałów - dla rur, armatury, kształtek: nazwa producenta, oznaczenie katalogowe, wysokość ciśnienia roboczego (dane te należy spisać z wyrobu - jeżeli takie oznaczenia zostały podane  lub z deklaracji zgodności)

- średnicę przewodów i armatury

- technologia łączenia rur i armatury

- metodę położenia rurociągu wykop otwarty / bezwykopowo/

- rodzaj i grubość podsypki, obsypki lub podłoża przy wykopach otwartych

Pracownik działu ME Aquanet podpisując się pod protokołem odbioru częściowego potwierdza prawdziwość w nim zawartych zapisów.

w przypadku odbiorów sieci wodociągowej załączyć dodatkowo:

- schemat węzłów

- potwierdzenie wykonania bloków oporowych przez kierownika budowy lub inspektora  nadzoru

- protokół z przeprowadzenia próby szczelności przewodów / z określeniem wysokości ciśnienia próbnego, czasu trwania próby, daty i godziny dokonania próby/

- potwierdzenie ułożenia drutu lokalizacyjnego

Protokół odbioru częściowego  nie  upoważnia inwestora (wykonawcy) do  włączenia  danego  odcinka do  eksploatacji w system wodociągowy AQUANET

W przypadku odbioru sieci kanalizacyjnej załączyć dodatkowo:

- protokół badania szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych

W przypadku występowania poziomu wód gruntowych powyżej rury (w trakcie wykonywania robót) inspektor nadzoru lub pracownik działu ME podejmuje decyzję o ewentualnym odstąpieniu od badania szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych. Na tą okoliczność należy sporządzić notatkę.

Roboty dla których prowadzi się dziennik budowy, na okoliczność sporządzenia protokołu odbioru częściowego, kierownik budowy /robót/ lub inspektor nadzoru dokonuje wpisu do dziennika budowy.

Oryginał protokołu odbioru częściowego zachowuje Inwestor (dla inwestycji zewnętrznych), lub wykonawca robót (dla inwestycji własnych), w celu przekazania wraz z innymi dokumentami - jako załącznik – do protokołu odbioru końcowego. Kopię tego protokołu inspektor nadzoru (dla inwestycji własnych), przekazuje pracownikowi  działu ME.

Pracownik Działu ME dokonujący odbioru, w systemie SZD w module przyłączania klienta, dla konkretnej lokalizacji, zakłada etap odbiór robót zanikających i wprowadza wszystkie dane dotyczące odbioru sieci i prób szczelności oraz wystawia zlecenie odpłatne do działu HK.

Zlecanie lub zgłaszanie odbiorów:

5.1.1 Odbiory częściowe - robót  zanikających dla  inwestycji zewnętrznych

Odbiory powinny być dokonane komisyjnie przy udziale kierownika budowy /robót/ i przedstawiciela   działu ME oraz inspektora  nadzoru z ramienia Inwestora (jeżeli takowy był powołany).

Przedstawiciel Działu ME właściwy do dokonania czynności odbiorowych wyznaczany jest przez kierownika ME (dekretacją lub poleceniem ustnym).

Czynności odbiorowe są płatne według Cennika Usług obowiązującego w Aquanet.

Zlecenie odpłatne do działu HK wystawia  pracownik Działu ME, który dokonywał odbioru.  Zlecenie musi zostać wystawione w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia czynności odbiorowych. Za datę zakończenia czynności odbiorowych uznaje się datę  spisania protokołu odbioru robót zanikających.

5.1.2. Odbiory częściowe - robót  zanikających dla inwestycji własnych.

Wykonawca robót zgłasza inspektorowi nadzoru IB odpowiednim wpisem do dziennika budowy, gotowość do dokonania odbioru częściowego.

Wykonawca robót (budowy) zleca pisemnie do  działu  ME usługę przeprowadzenia odbioru częściowego – robót zanikających.

Odbiory powinny być dokonane komisyjnie przy udziale kierownika budowy /robót/ i przedstawiciela działu ME oraz inspektora nadzoru działu IB (jeżeli takowy był powołany).

Przedstawiciel Działu ME właściwy do dokonania czynności odbiorowych wyznaczany jest przez kierownika ME (dekretacją lub poleceniem ustnym).

Czynności odbiorowe są płatne według Cennika Usług obowiązującego w Aquanet. 
(W przypadku, gdy kontrakt z Wykonawcą robót i/lub umowa z Inżynierem Kontraktu znosi odpłatność za czynności odbiorowe, IB informuje o tym fakcie ME pisemnie).

Zlecenie odpłatne do działu HK wystawia pracownik Działu ME, który dokonywał odbioru. Zlecenie musi zostać wystawione w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia czynności odbiorowych.  Za datę zakończenia czynności odbiorowych uznaje się datę  spisania protokołu odbioru robót zanikających.

5.1.3    Odbiory częściowe - robót  zanikających dla awaryjnych wymian sieci

Wykonawca robót (budowy) zleca pisemnie do działu ME  przeprowadzenie odbioru częściowego – robót zanikających.

Odbiory powinny być dokonane komisyjnie przy udziale kierownika budowy (robót) i przedstawiciela działu ME.

Przedstawiciel Działu ME właściwy do dokonania czynności odbiorowych wyznaczany jest przez kierownika ME (dekretacją lub poleceniem ustnym).

Czynności odbiorowe są płatne według Cennika Usług obowiązującego w Aquanet.

Zlecenie odpłatne do działu HK wystawia pracownik Działu ME, który dokonywał odbioru. Zlecenie musi zostać wystawione w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia czynności odbiorowych.  Za datę zakończenia czynności odbiorowych uznaje się datę  spisania protokołu odbioru robót zanikających.

5.2. Pisemna  zgoda na  włączenie nowo-wybudowanego odcinka do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej eksploatowanej przez AQUANET.

5.2.1 Włączenie  nowo-wybudowanej sieci wodociągowej (obiektów) do  eksploatacji (dla inwestycji zewnętrznych jak i własnych oraz w uzasadnionych przypadkach dla awaryjnych wymian sieci).

- Włączenie  nowo-wybudowanej sieci (obiektów) do  eksploatacji może nastąpić tylko pod  nadzorem przedstawiciela działu ME i po wdaniu pisemnej zgody (zał. nr 10).

- Pracownikiem ME odpowiedzialnym za ten etap jest pracownik dokonujący wcześniej odbioru częściowego przedmiotowego odcinka nowo-wybudowanej sieci.

- Zgoda wydawana jest na pisemny lub ustny wniosek Inwestora lub Wykonawcy.

- Inwestor  (lub wykonawca robót) musi dostarczyć aktualne (nie starsze niż 90 dni od daty wystawienia) świadectwo badań mikrobiologicznych i fizycznochemicznych wydane wyłącznie przez laboratoria  posiadające  ważną  akredytację na  pobieranie  próbek  wody, jak i na wykonywanie analiz (terenowych – pomiar stężenia  chloru wolnego i  temperatury oraz laboratoryjnych – wybrane parametry mikrobiologiczne i fizycznochemiczne) Zał.  nr 11 (instrukcja płukania i dezynfekcji)

- W  szczególnych przypadkach (wg decyzji Technologa ds. Jakości Wody CSZ-TW) pobieranie próbek wody do  badań  odbywać się będzie w obecności Technologa ds. Jakości Wody (CSZ)

- Zgoda wydawana jest  przez  dział ME pisemnie wg wzoru z zał. Nr 10 niniejszej procedury.

- Zgoda wydawana jest  w porozumieniu  z  Technologami  ds. Jakości  Wody (CSZ).

- Pracownik działu ME występuję do CSZ (telefonicznie lub pisemnie w SZD) z zapytaniem o potwierdzenie możliwości włączenia.

- Po pisemnym (SZD) potwierdzeniu zgody przez CSZ (Technolog ds. Jakości Wody CSZ-TW), pracownik ME przygotowuje i podpisuje zgodę na włączenie (zał. nr 10) w dwóch egzemplarzach i po podpisaniu obu, jeden przekazuje Inwestorowi lub Wykonawcy, a drugi rejestruje w SZD (w  module przyłączania klienta – sprawy i procesy – etap odbiór robót zanikających)    wraz z kompletem świadectw badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

5.2.2	Zgoda na  włączenie nowo wybudowanego odcinka do sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej eksploatowanej przez Aquanet.

- Pracownikiem ME odpowiedzialnym za ten etap jest pracownik dokonujący wcześniej odbioru częściowego przedmiotowego odcinka nowo-wybudowanej sieci. Włączenie konsultowane jest na roboczo z wykonawcą. Nie jest wymagane wydanie pisemnej zgody na włączenie.

5.3.  Odbiory końcowe sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Inwestor (dla inwestycji zewnętrznych) lub wykonawca robót (dla inwestycji własnych) powinien załączyć do protokołu odbioru końcowego i przekazać do Aquanet następujące dokumenty:

•	decyzję pozwolenia na budowę (nie dotyczy 5.3.3)

•	dziennik budowy (nie dotyczy 5.3.3)

•	dokumentację powykonawczą podpisaną przez kierownika budowy lub inspektora     nadzoru (jeżeli takowy został powołany)- 1egz.

•	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapa i szkic) wraz ze współrzędnymi, zapisanymi na typowych nośnikach informatycznych (płyta CD, płyta DVD) jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego (w formacie pliku *.txt). - 2 egz. (*uwaga)

•	protokoły odbiorów częściowych (zał. 5)

- protokoły z prób ciśnieniowych (zał. 4),

•	świadectwa badania zagęszczenia gruntu

•	protokół odbioru zajmowanego pasa roboczego (dokonanego przez właściciela lub  właściwą instytucję zarządzającą drogami)

•	dokumenty uregulowań terenowo-prawnych (w razie potrzeby)

•	decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne (wydawane przez np. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL", Instytut Techniki Budowlanej lub inne instytucje do tego uprawnione),

•	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności materiałów i urządzeń z:

a) Polską Normą, lub normami europejskimi (o ile zostały ustanowione),

b) aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub normy europejskiej (dokumenty te, są wystawiane przez producenta- aktualne dla wbudowanego materiału),

•	deklarację właściwości użytkowych – dokument wymagany przy wprowadzaniu na rynek i udostępnianiu wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną lub wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną

•	oświadczenie wykonawcy (w postaci notatki służbowej) na temat sposobu wykonania badania szczelności przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego, tj. źródła pochodzenia i sposobu odprowadzania wody z układu.

W przypadku wykorzystania wody z systemu AQUANET, wykonawca zobowiązany jest do załączenia potwierdzenia (zał. 8) zdania zestawu wodomierzowego wydanego przez Serwis Sieci Wod – Kan SWK (według Procedury sprzedaży wody z hydrantów oraz ich udostępniania odbiorcom zewnętrznym) oraz obciążenia za wodę (ew. ścieki) wg  wskazań wodomierza lub na podstawie rozliczenia ryczałtowego w ilości równej lub większej jak założono w projekcie.

A w przypadku odbioru sieci wodociągowej dodatkowo:

•	akceptacja  włączenia się do  sieci wodociągowej,

•	oświadczenie wykonawcy z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji rurociągów,

•	atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny - dla materiałów mających kontakt

z wodą pitną,

•	świadectwa badań bakteriologicznych wody wydane przez akredytowane laboratorium ważne 90  dni  od  daty wydania.

Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wod-kan (ME) przekazuje pakiet dokumentów odbiorowych do Działu Zarządzania Informacją o Majątku (MI)  w terminie 14 dni od daty zakończenia czynności odbiorowych. Za datę zakończenia czynności odbiorowych przyjmuje się datę podpisania protokołu przez komisję odbiorową.  Pakiet dokumentów odbiorowych wykorzystuje dla celów aktualizacji ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a następnie archiwizuje.

Odbiór końcowy sieci powinien być każdorazowo odnotowany w dzienniku budowy

przez inspektora nadzoru (jeżeli takowy jest  prowadzony).

*uwaga

Geodeta uprawniony potwierdza zgodność lub rozbieżność realizacji sieci uzbrojenia terenu z projektem przez dokonanie wpisu w dzienniku budowy oraz przez umieszczenie stosownego zapisu na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Realizacja sieci uzbrojenia terenu jest zgodna z projektem, gdy odstępstwo

od uzgodnionego projektu nie przekracza 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległości między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 09 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572

Wszystkie zmiany do projektu należy przed ich zrealizowaniem uzgodnić w Aquanet (IBM). W przypadku braku uzgodnienia zmian jw. Zmiany winny być zaakceptowane w Nadzorze Budowlanym.  Przy wymianie sieci na nową i pozostawieniu w gruncie nieczynnej sieci, geodeta uprawniony, na inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zobowiązany jest dokonać oznaczenia tej sieci jako nieczynnej.

5.3.1. Odbiory końcowe dla inwestycji zewnętrznych.

Inwestor (lub wykonawca robót) zleca pisemnie do Aquanet SA Dział Eksploatacji Sieci Wod - Kan w Poznaniu, ul. Piątkowska 117/119   tel. 8359-252 8359-875, fax 8359-529 e-mail: eksploatacja@aqaunet.pl, usługę przeprowadzenia odbioru końcowego.

Zlecenie  powinno zawierać następujące dane:

- temat zadania,

- nr pisma - przyjęcia zgłoszenia  wykonania sieci, wydanej przez Aquanet,

- proponowany termin odbioru.

Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych z działu ME uzgadnia termin odbioru końcowego i potwierdza go Inwestorowi oraz Wykonawcy telefonicznie lub pisemnie.

Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych z działu ME zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i prawidłowości wypełnienia dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym. Powyższe potwierdza złożeniem podpisu na protokole odbioru końcowego.

W pracach komisji odbioru końcowego, ze strony Aquanet biorą udział przedstawiciele działu ME, tj.:

- specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

- pracownik ME, który dokonywał odbiorów częściowych,

- w szczególnych przypadkach inni pracownicy ME wskazani przez kierownika.

Komisja odbiorowa, po zapoznaniu się z dokumentacją powykonawczą, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz innymi dokumentami przedstawionymi przez kierownika budowy /robót/, przechodzi trasę wykonanego uzbrojenia 
ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej niezbędnych do prowadzenia prac eksploatacyjnych (hydrantów, zasuw, studni kanalizacyjnych, itp.).

Jeżeli obiekt nadaje się do odbioru - można przystąpić do spisania protokołu odbioru końcowego (technicznego). Podczas odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na to, 
czy realizacja uzbrojenia nie spowodowała szkód osobom trzecim.

Zapis „Protokół odbioru końcowego nie stanowi podstawy przekazania inwestycji 
do majątku Aquanet, a także nie jest zobowiązaniem do wykonywania przez Aquanet czynności eksploatacyjnych.” Obowiązuje dla umów o zasadach realizacji i korzystania z sieci wod-kan (zawieranych przez IBM) zawartych przed 01-04-2013r., gdzie przejęcie sieci do eksploatacji  przez Aquanet uwarunkowane jest zawarciem dodatkowej umowy eksploatacyjnej.  Zapis zamieszcza się  w „protokole odbioru końcowego w przedmiocie stwierdzenia zgodności z dokumentacją wykonanego uzbrojenia” (zał. 2)

Czynności odbiorowe są płatne według Cennika Usług obowiązującego w Aquanet.

Zlecenie odpłatne do działu HK wystawia Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wod-kan Działu ME. Zlecenie musi zostać wystawione w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia czynności odbiorowych. Za datę zakończenia czynności odbiorowych uznaje się datę podpisania protokołu odbioru przez wszystkich uczestników komisji odbiorowej.

Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wod-kan Działu ME  zakłada etap dla odbioru sieci w systemie SZD i wprowadza wszystkie dane dotyczące odbioru sieci w module przyłączania klienta – sprawy i procesy i przekazuje pakiet dokumentów odbiorowych do Działu Zarządzania Informacją o Majątku (MI)  w terminie 14 dni od daty zakończenia czynności odbiorowych.

5.3.2. Odbiory końcowe dla inwestycji własnych.

Wykonawca robót zgłasza odpowiednim wpisem do dziennika budowy (tylko w przypadku gdy dziennik budowy jest prowadzony dla danej inwestycji) oraz pisemnie do IB gotowość do dokonania odbioru końcowego .

Odbiór końcowy sieci przeprowadza się komisyjnie z udziałem inspektora nadzoru (IB), kierownika budowy /robót/, przedstawicieli działu ME .

IB uzgadnia z ME termin odbioru końcowego i potwierdza go wykonawcy telefonicznie lub pisemnie.

Pracownik IB zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i prawidłowości wypełnienia dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym. Powyższe potwierdza złożeniem podpisu na protokole odbioru końcowego, pod rygorem nie przejęcia dokumentacji odbiorowej przez   dział ME.

W pracach komisji odbioru końcowego, ze strony Aquanet biorą udział:

- inspektor nadzoru IB, a w razie potrzeby inne osoby wyznaczone przez kierownika IB,

- Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych ME,

- pracownik ME, który dokonywał odbiorów częściowych,

- w szczególnych przypadkach inni pracownicy ME wskazani przez kierownika.

Komisja odbioru końcowego po zapoznaniu się z dokumentacją projektową 
i powykonawczą, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz innymi dokumentami przedstawionymi przez kierownika budowy (robót), przechodzi trasę wykonanego uzbrojenia ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej niezbędnych do prowadzenia prac eksploatacyjnych (hydrantów, zasuw, studni kanalizacyjnych, itp.).

Jeżeli obiekt nadaje się do odbioru - można przystąpić do spisania protokołu odbioru końcowego. Podczas odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy realizacja uzbrojenia nie spowodowała szkód osobom trzecim.

Czynności odbiorowe są płatne według Cennika Usług obowiązującego w Aquanet, ale rozliczane są dla inwestycji własnych między działem ME i IB.

Zlecenie inwestycyjne do działu ME wystawia dział IB. Zlecenie musi zostać wstawione minimum 2 dni przed terminem wykonania czynności odbiorowych. Za datę zakończenia czynności odbiorowych uznaje się datę wpływu dokumentów odbiorowych do ME potwierdzonych (na protokole zdawczo-odbiorczym dokumentacji – wydruk pisma z SZD),  imienną pieczątką pracownika ME. W tym terminie  IB potwierdzi wykonanie zlecenia inwestycyjnego. Nie dotyczy inwestycji własnych współfinansowanych z funduszy europejskich, dla których procedury odbiorowe określone są w kontraktach z wykonawcami robót oraz w umowach z inżynierem kontraktu. Informację o braku odpłatności za odbiory dla danej inwestycji własnej, przekazuje IB do ME pisemnie w SZD.

Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wod-kan działu ME w systemie SZD w module przyłączania klienta – sprawy i procesy, dla konkretnej lokalizacji, zakłada etap odbiór sieci i wprowadza wszystkie dane dotyczące odbioru sieci. Następnie przekazuje bezzwłocznie komplet dokumentacji  odbiorowej do archiwum działu MI.

    - Odbiory końcowe dla awaryjnych wymian sieci

Wykonawca robót zgłasza pisemnie odbiór końcowy do działu ME. Odbiór końcowy sieci przeprowadza się komisyjnie z udziałem przedstawiciela ME, oraz kierownika budowy (robót) z ramienia Wykonawcy robót.

Przedstawiciel Działu ME właściwy do dokonania czynności odbiorowych wyznaczany jest przez kierownika ME (dekretacją lub poleceniem ustnym).

Wyznaczony pracownik działu ME, zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i prawidłowości wypełnienia dokumentów wymaganych przy odbiorze końcowym. Powyższe potwierdza złożeniem podpisu na protokole odbioru końcowego.

Komisja odbioru końcowego po zapoznaniu się z dokumentacją  powykonawczą, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz innymi dokumentami przedstawionymi przez kierownika budowy (robót), przechodzi trasę wykonanego uzbrojenia ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej niezbędnych do prowadzenia prac eksploatacyjnych (hydrantów, zasuw, studni kanalizacyjnych, itp.).

Jeżeli obiekt nadaje się do odbioru - można przystąpić do spisania protokołu odbioru końcowego. Podczas odbioru należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy realizacja uzbrojenia nie spowodowała szkód osobom trzecim.

Czynności odbiorowe są płatne według Cennika Usług obowiązującego w Aquanet.

Zlecenie odpłatne do działu HK wystawia pracownik Działu ME, który dokonywał odbioru. Zlecenie musi zostać wystawione w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia czynności odbiorowych. Za datę zakończenia czynności odbiorowych uznaje się datę podpisania protokołu odbioru przez wszystkich uczestników komisji odbiorowej.

Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wod-kan Działu ME w systemie SZD w module przyłączania klienta – sprawy i procesy, dla konkretnej lokalizacji, zakłada etap odbiór sieci i wprowadza wszystkie dane dotyczące odbioru sieci. Następnie przekazuje bezzwłocznie komplet dokumentacji  odbiorowej do archiwum działu MI.

W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach (po konsultacji z Technologiem ds. Jakości Wody CSZ-TW) dopuszcza się wykonanie przełączeń sieci wodociągowej w  trybie  awaryjnym z  pominięciem zapisów niniejszej procedury, gdy w przypadku awaryjnych  wymian sieci, wystąpi  konieczność natychmiastowego włączenia odcinka  do eksploatacji, spowodowana potrzebą wznowienia dostaw wody odbiorcom.

5.4.  Odbiory techniczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Odbiory techniczne mogą być dokonywane komisyjnie z udziałem przedstawicieli Aquanet

w wyjątkowych przypadkach w celu:

- umożliwienia wykonania przyłączy przed zakończeniem całości robót oraz dalszych odcinków sieci

- kiedy niemożliwe jest wykonywanie czynności eksploatacyjnych na sieci przez Aquanet (brak zasiedlenia budynków, brak w najbliższym czasie przyłączy wody i kanalizacji, brak połączenia z istniejącym systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, brak dróg dojazdowych i niwelacji terenu itp.)

W pracach komisji odbioru technicznego, ze strony Aquanet biorą udział:

- inspektor nadzoru IB, a w razie potrzeby inne osoby wyznaczone przez kierownika IB (dla inwestycji własnych),

- Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych ME, (dla inwestycji zewnętrznych)

- pracownik ME, który dokonywał odbiorów częściowych,

- w szczególnych przypadkach inni pracownicy ME wskazani przez kierownika.

W dniu spisania protokołu odbioru technicznego sieci (zał. 3) Inwestor (dla inwestycji zewnętrznych) lub Wykonawca robót (dla inwestycji własnych) przedstawia komisji takie same dokumenty, jakie obowiązują przy odbiorze końcowym z wyjątkiem:

- świadectwa badania zagęszczenia gruntu

- protokół odbioru zajmowanego pasa roboczego (dokonanego przez właściciela lub  właściwą instytucję zarządzającą drogami)

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na mapie  potwierdzonej przez ośrodek geodezyjny (wystarczy mapa niepotwierdzona lub plan sytuacyjny z projektu z „wykolorowanym” i oznaczonym odcinkiem sieci podlegającej odbiorowi). Przekazane szkice wraz ze współrzędnymi  muszą umożliwić wprowadzenie sieci do systemu GIS.

Pracownik ME (dla inwestycji zewnętrznych) lub pracownik IB (dla inwestycji własnych) zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i prawidłowości wypełnienia dokumentów wymaganych przy odbiorze technicznym.

Protokół odbioru technicznego nie stanowi podstawy przekazania inwestycji na majątek Aquanet, a także nie jest zobowiązaniem do wykonywania przez Aquanet czynności eksploatacyjnych.

Jeżeli komisja uzna za możliwe wykonanie podłączeń do sieci będącej przedmiotem odbioru technicznego - ustalenie takie należy zamieścić w protokole.

Protokół odbioru technicznego powinien dodatkowo zawierać:

- określenie przyczyny uniemożliwiającej dokonanie odbioru końcowego,

- przypuszczalny termin spisania protokołu odbioru końcowego,

- stwierdzenie, że okres gwarancji będzie liczony od daty odbioru końcowego.

W protokole odbioru technicznego należy umieścić zapis (jako ustalenia komisji), 
że inwestor (dla inwestycji zewnętrznych) lub wykonawca robót (dla inwestycji 
Aquanet), odpowiada za stan techniczny wykonanej sieci wodociągowej 
i /lub/ kanalizacyjnej, a przed odbiorem końcowym:

- zorganizuje jej przegląd z udziałem przedstawicieli Aquanet,

- przedstawi aktualne (nie starsze niż 90 dni) świadectwa badań bakteriologicznych i fizykochemicznych.

-  do czasu odbioru końcowego odpowiedzialność za przedmiotowy odcinek sieci będzie ponosił Inwestor (dla inwestycji zewnętrznych) lub Wykonawca (dla inwestycji własnych).  W tym czasie, w przypadku awarii, Inwestor (dla inwestycji zewnętrznych)  lub Wykonawca (dla inwestycji własnych) zapewnia przystąpienie do naprawy sieci w ciągu 4-ech godzin od momentu jego powiadomienia i jej usunięcie w ciągu 6- ciu godzin. W przypadku nie usunięcia awarii przez Inwestora (dla inwestycji zewnętrznych), lub Wykonawcę (dla inwestycji własnych), we wskazanym czasie, zobowiązany jest  do pokrycia kosztów jej usunięcia przez Aquanet.

Czynności odbiorowe są płatne według Cennika Usług obowiązującego w Aquanet, ale rozliczane są dla inwestycji własnych między działem ME i IB na zasadzie zleceń inwestycyjnych.

Zlecenie inwestycyjne do działu ME wystawia dział IB. Zlecenie musi zostać wstawione minimum 2 dni przed terminem wykonania czynności odbiorowych. Za datę zakończenia czynności odbiorowych uznaje się datę wpływu dokumentów odbiorowych do ME potwierdzonych (na protokole zdawczo-odbiorczym dokumentacji – pismo w SZD),  imienną pieczątką pracownika ME. W tym terminie  IB potwierdzi wykonanie zlecenia inwestycyjnego. Nie dotyczy inwestycji własnych współfinansowanych z funduszy europejskich, dla których procedury odbiorowe określone są w kontraktach z wykonawcami robót oraz w umowach z inżynierem kontraktu. Informację o braku odpłatności za odbiory dla danej inwestycji własnej, przekazuje IB do ME pisemnie w SZD.

Specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wod-kan działu ME w systemie SZD w module przyłączania klienta – sprawy i procesy, dla konkretnej lokalizacji, zakłada etap odbiór sieci i wprowadza wszystkie dane dotyczące odbioru sieci. Następnie przekazuje bezzwłocznie komplet dokumentacji  odbiorowej do archiwum działu MI.

  - Odbiory sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej w przypadku wspólnej realizacji sieci wraz z przyłączami.

Załącznikiem do protokołu odbioru sieci wraz z przyłączami jest zestawienie tabelaryczne wykonanych przyłączy i fragmentów przyłączy (zał. nr 1a)

5.5.1 Odbiory sieci i przyłączy wodociągowych dla inwestycji zewnętrznych: 	
W przypadku wspólnej realizacji sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej z przyłączami, warunkiem odbioru (częściowego, technicznego, końcowego) sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej jest odbiór wszystkich przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej (lub fragmentów przyłączy kanalizacji sanitarnej/ogólnospławnej) wykonywanych równocześnie z tą siecią.

Odbiór przyłączy w takim przypadku odbywa się równolegle z odbiorami sieci dwuetapowo, czyli:

      - Odbiór w stanie odkrytym.

W przypadku wspólnej realizacji sieci wraz z przyłączami, pracownik ME dokonuje:

- odbiorów w stanie odkrytym sieci wraz z przyłączami

- obciążeń za te czynności (pozycja w cenniku: odbiór w stanie odkrytym sieci wraz z przyłączami)

- rejestracji w systemie SZD w module przyłączania klienta, dla konkretnej lokalizacji, zakłada etap odbiór robót zanikających oraz etap odbiór przyłącza i wprowadza wszystkie dane dotyczące odbioru sieci, przyłączy i prób szczelności (skan protokołu odbioru robót zanikających) oraz wystawia zlecenie odpłatne do działu HK.	
UWAGA: Zlecenie odbioru sieci wraz z przyłączami musi zawierać numer pisma akceptującego zamiar realizacji sieci wraz z przyłączami (a nie samej sieci!)

Dodatkowo:

- w treści protokołu częściowego pracownik ME odnotowuje fakt odbioru sieci wraz z przyłączami,

- do protokołu odbioru częściowego załącza wypełniony i podpisany przez Klienta „Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków” (dla jednego Inwestora wystarczy jeden wniosek na wszystkie przyłącza) dla każdego z odbieranych wraz z siecią przyłączy, wraz z tytułem prawnym do władania nieruchomością (dołączenie tych wniosków do protokołu, musi być odnotowane/wyszczególnione w protokole),

- powyższe „Wnioski o zawarcie umowy…”, pracownik ME dokonujący odbioru częściowego, zobowiązany jest przekazać do HK, w terminie do 5 dni od daty spisania protokołu odbioru częściowego – odbiór wniosków HK potwierdza odręcznym wpisem wraz z imienną pieczątką z podpisem na protokole odbioru częściowego, złożonym przez pracownika HK, który te dokumenty odebrał,

W przypadku, gdy wykonane zostały tylko fragmenty przyłączy na odcinku od sieci do granicy posesji:

- nie sporządza się pojedynczych protokołów odbioru przyłączy, lecz zestawia się je wg zał. 1a,

- nie załącza się wniosków o zawarcie umowy,

- odbiór przyłącza (pozostałego fragmentu) przyłącza odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą przyłączania klienta do sieci,

      - Odbiór techniczny/końcowy.	
W przypadku wspólnej realizacji sieci wraz z przyłączami, pracownik ME dokonuje:

- odbiorów końcowych sieci wraz z przyłączami,

- obciążeń za te czynności (pozycja w cenniku: odbiór końcowy sieci wraz z przyłączami)

- rejestracji w systemie SZD w module przyłączania klienta, dla konkretnej lokalizacji, zakłada etap odbiór sieci, odbiór przyłącza i wprowadza wszystkie dane dotyczące odbioru sieci, przyłączy (protokoły odbioru przyłączy są generowane automatycznie przez SZD pod etapem „odbiór przyłącza”) oraz wystawia zlecenie odpłatne do działu HK.	

Dodatkowo, jednocześnie z protokołem odbioru końcowego sieci wraz z przyłączami:

- pracownik ME zobowiązany jest do zawarcia z Klientem  „Umowy o dostarczenie wody i (lub) odprowadzania ścieków” (przygotowanej przez HK)

- pracownik ME zobowiązany jest do podpisania z Klientem  „Umowy odpłatnego przekazania podłączenia do sieci”  (umowa generowana jest przez SZD pod etapem odbiór przyłącza)

Powyższe umowy, pracownik ME, zobowiązany jest przekazać do HK, w terminie do 5 dni roboczych od daty spisania protokołu odbioru końcowego – odbiór umów HK potwierdza odręcznym wpisem wraz z imienną pieczątką z podpisem na protokole odbioru końcowego, złożonym przez pracownika HK, który te dokumenty odebrał.
Warunkiem dokonania odbioru przyłącza wodociągowego jest istnienie technicznych możliwości prawidłowego zabezpieczenia podejścia wodomierzowego przed skutkami niskich temperatur lub ewentualną kradzieżą,

    - Odbiory sieci i przyłączy wodociągowych dla inwestycji własnych: 	
W przypadku odbioru sieci wraz z przyłączami, pracownik IB postępuje zgodnie z procedurami przyłączania klienta obowiązującymi w Aquanet.

Z uwagi na brak dostępu pracowników IB do modułu przyłączania klienta, specjalista ds. odbiorów sieci i przyłączy wod-kan działu ME, w systemie SZD, w module przyłączania klienta – sprawy i procesy, dla konkretnej lokalizacji, zakłada etap odbiór sieci i wprowadza wszystkie dane dotyczące odbioru sieci i przyłączy (w terminie 14 dni od daty przekazania).

6. Kontrola wykonawstwa i jakości robót

Za wykonawstwo i jakość robót sieci wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiada inspektor nadzoru/kierownik budowy/ stosownie do przepisów Prawa Budowlanego.

6.1 dla inwestycji zewnętrznych – Inwestor (lub wykonawca robót) przesyła zlecenie 
do  Działu Eksploatacji Sieci Wod - Kan Aquanet  na przeprowadzenie odbioru częściowego - robót zanikających.

W ramach tego zlecenia przedstawiciel Dział Eksploatacji Sieci Wod - Kan Aquanet. uczestniczy w próbach szczelności przewodów, przekazuje ewentualne uwagi inspektorowi nadzoru dotyczące wykonawstwa robót i podpisuje Protokół odbioru częściowego – robót zanikających, a w przypadku sieci kanalizacyjnej jest przeprowadzana inspekcja kanałów kamerą TV wraz z opinią (sporządzoną przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami) oraz płytą CD lub DVD. Czynności te mogą być również zlecone do Działu Eksploatacji Sieci Wod - Kan Aquanet S.A.

Koszty inspekcji i odbioru częściowego ponosi wnioskodawca (Inwestor lub wykonawca robót) według Cennika Usług obowiązującego w Aquanet.

6.2 dla inwestycji własnych – Inspektor nadzoru organizuje zespół mający, na celu spisanie Protokołu odbioru częściowego – robót  zanikających oraz Protokołu badania szczelności przewodu i wyznacza termin spotkania na budowie, powiadamiając zainteresowanych.

W trakcie wykonywania robót, Dział Eksploatacji Sieci Wod - Kan Aquanet przeprowadza inspekcję kanałów kamerą TV na swój koszt.

W przypadku, jeżeli inspekcja wykaże wadliwość wykonawstwa, wykonawca winien przesłać zlecenie do ME na przeprowadzenie inspekcji kamerą TV. Po usunięciu usterek, lub niedoróbek, wymagana jest każdorazowo inspekcja kamerą TV, aż do wykazania poprawności wykonawstwa. Kosztami inspekcji kanałów kamerą TV, które wynikały z wadliwego wykonawstwa, ME obciąża wykonawcę robót (budowy).

Koszty inspekcji kamerą TV są wyliczane według Cennika Usług obowiązującego 
w Aquanet. Zlecenie odpłatne do działu HK wystawia dział realizujący usługę 
w terminie 2 dni od daty wykonania usługi.

W wyjątkowych (nietypowych) przypadkach  nie przewidzianych w  procedurze pracownik czyniący w/w odbiory  kieruje się swoją wiedzą techniczną  i  doświadczeniem. Podjęte  czynności powinny  być  spisane w  formie  notatki służbowej, która  musi być załącznikiem do  dokumentów odbiorowych .

7. Przeglądy gwarancyjne.

Przeglądy gwarancyjne wykonywane są wg wskazań Działu ME pod koniec okresu gwarancyjnego.

Dla inwestycji zewnętrznych i własnych pracownik ME odpowiedzialny za przeglądy gwarancyjne pilnuje terminów i realizacji czynności przeglądowych, z których spisywany jest protokół (zał. 9).

Czynności przeglądowe dla sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej to:

- sprawdzenia sprawności armatury zainstalowanej na sieci poddawanej przeglądowi,

- sprawdzenie stanu technicznego, ewentualnych usterek obiektów i pozostałych elementów infrastruktury wod-kan wykonanych na sieci poddawanej przeglądowi,

- dodatkowo, wg decyzji pracownika ME, w którego rejonie odpowiedzialności znajduje się przeglądany odcinek sieci, wykonuje się inspekcję TV przedmiotowego odcinka sieci.

Protokół z czynności przeglądowych spisywany jest przez pracownika ME, w którego rejonie odpowiedzialności znajduje się przeglądany odcinek sieci.

W przypadku braku uwag po przeglądzie, protokół jest rejestrowany w SZD i przypisywany do etapu odbioru w SZD

W przypadku stwierdzenia usterek, pracownik ME, w którego rejonie odpowiedzialności znajduje się przeglądany odcinek sieci (pisemnie) zwołuje komisyjny przegląd gwarancyjny w składzie:

- pracownik ME,

- Inwestor dla inwestycji zewnętrznych,

- pracownik IB dla inwestycji własnych,

- Wykonawca.

Brak obecności Wykonawcy i/lub Inwestora nie unieważnia przeglądu - fakt ten odnotowuje się w protokole przeglądu gwarancyjnego.

Dodatkowo, dla inwestycji własnych, Dział IB, przed końcem okresu gwarancyjnego zobowiązany jest wystąpić do ME z zapytaniem o istnienie lub brak usterek na sieci danego zadania inwestycyjnego. Potwierdzony przez ME brak usterek upoważnia IB do zwolnienia kwot stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania.

Za czynności przeglądu gwarancyjnego nie pobiera się opłat.

8. Wykaz załączników

# Załącznik 1 - 	Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji

Załącznik 1a - Zestawienie przyłączy odbieranych łącznie z siecią

Załącznik 2   - Protokół odbioru końcowego w przedmiocie stwierdzenia zgodności                        z dokumentacją wykonanego uzbrojenia dla Inwestycji zewnętrznych

Załącznik 3-   Protokół zakończenia  robót i odbioru technicznego

# Załącznik 4 - 	 Protokół badania szczelności przewodu

Załącznik 5 - 	Protokół odbioru częściowego robót zanikających

Załącznik 6 - 	Zlecenie wykonania  usługi

Załącznik 7 - 	Potwierdzenie wykonania  usługi

Załącznik 8– 	Potwierdzenie SWK zdania zestawu do płukania i próby sieci wodociągowej/ kanalizacyjnej.

Załącznik 9– 	Protokół z przeglądu gwarancyjnego

Załącznik 10-  Zgoda włączenia do  sieci wodociągowej

Załącznik 11 – Instrukcja płukania i  dezynfekcji